## Page de garde
Déclaration d'économie d'énergie (DEE)
Formulaire DEE. v13 2021
| Date de création de la DEE : |  | 2020-12-10
| Date de modification de la DEE : |  | 2021-01-30
| Version : |  | v2
| Date de début des travaux : |  | 2021-03-01
| Date de la fin des travaux : |  | 2021-03-30
RESUME
Economie d'énergie électrique |  |  | 12584 | kWh/an
Economie d'énergie thermique |  |  |  | kWh/an
Economie de CO2 (thermique) |  |  | 0 | tCO2/an
Economie estimée lors de la création de l’action : |  |  | 33000 | kWh/an
Nom de l’action : |  | Rénovation de l'éclairage des ateliers de production.
IDENTIFIANT ou N° DE L'ACTION |  |  | APE-TECH-1022
CONTACTS
Client |  | Société Dumoulin SA Genève
Interlocuteur client |  | Monsieur Alain Muller - 079 346 98 46
DEE Rédigée par |  | Gérard Dupont - 78 764 09 23
Société du rédacteur de la DEE |  | Bureau Technique du Léman SA
© SIG 2021

## Page 2 sur 5
Description de l'action de performance énergétique
Description de l'action :
Nom de l'action | Rénovation de l'éclairage des ateliers de production.
Description détaillée (dont périmètre de l'action) : Si l'espace ici présent n'est pas suffisant, il est possible d'ajouter un onglet dans ce document en cliquant sur | Remplacement des tubes fluorescents des ateliers de production, par des LEDs, moins énergivores, optimisation du nombre installé. L'enlèvement de 250 tubes fluorescents de 58 watts sera remplacé par 220 LEDs de 22 watts.
Effets de l'action :
Changements identifiés prévisibles par rapport aux conditions de la situation de référence, au moment de la rédaction de ce document. (Optionnel) | Actuellement, il y a 2 tableaux électriques et 1 départ par tableau. Le client envisage d'obtenir 4 départs électriques par tableau, afin d'avoir une meilleure souplesse d'utilisation par la suite. En effet, il est prévu une réorganisation de l'aménagement des ateliers d'ici 3 ans.
Nature de tout effet interactif (Optionnel) | Compte tenu du système de chauffage et ventilation actuel, les apports internes causés par la réduction des sources thermiques (points lumineux), n'est pas significative.
© SIG 2021

## Page 3 sur 5
Calcul d’ingénierie
Situation de référence AVANT ACTION
Consommation électrique AVANT ACTION (peut provenir de la feuille de calcul p.4) |  | 41600 | kWh/an él
Consommation thermique AVANT ACTION (peut provenir de la feuille de calcul p.4) |  | 0 | kWh/an th
Situation APRES ACTION
Consommation électrique APRES ACTION (peut provenir de la feuille de calcul p.4) |  | 29016 | kWh/an él
Consommation thermique APRES ACTION (peut provenir de la feuille de calcul p.4) |  | 0 | kWh/an th
Economie électrique annuelle calculée |  | 12584 | kWh/an él
Economie thermique annuelle calculée |  |  | kWh/an th
Economie d'énergie thermique (si concerné)
Type d'énergie thermique
Economie d'émissions de CO2 par an |  |  | tCO2/an
Commentaires
Renseignements complémentaires sur le calcul d’ingénierie | Différence avant APE et après APE en tenant compte de la diminution du nombre de luminaires et de la diminution de la puissance unitaire.
© SIG 2021
Note on D13: Economie anuelle = Consommation avant ACTION - Consommation après ACTION calculé automatiquement
Note on D14: Economie anuelle = Consommation avant ACTION - Consommation après ACTION calculé automatiquement

## Page 4 sur 5 feuille de calcul
Cette feuille permet de calculer les économies d'énergie correspondantes à l'ACTION. La consommation annuelle avant ACTION sera reportée dans la cellule DEF.6 de la page 3 et la consommation annuelle après ACTION dans la cellule DEF.11 de la page 3
Situation de référence avant ACTION
Détail de la consommation avant ACTION (caractéristiques de l'installation, puissance, durée de fonctionnement, débit, conditions d'opération, etc.)
nombre de luminaires | 250 | pièces
puissance unitaire | 58 | watts
puissance unitaire complémentaire ballast | 6 | watts
puissance unitaire totale | 64 | watts
nombre d'heures de fonctionnement journalier | 10 | heures
nombre de jours de fonctionnement annuel | 260 | jours
consommation annuelle = 250 x 40 x 10 x 260 | 41600000 | Wh
consommation annuelle = (250 x 40 x 10 x 260) / 1'000 | 41600 | kWh
Situation de référence après ACTION
Détail de la consommation après ACTION (caractéristiques de l'installation, puissance, durée de fonctionnement, débit, conditions d'opération, etc.)
nombre de luminaires | 220 | pièces
puissance unitaire | 22 | watts
puissance unitaire complémentaire ballast | 0 | watts
puissance unitaire totale | 22 | watts
nombre d'heures de fonctionnement journalier | 10 | heures
nombre de jours de fonctionnement annuel | 260 | jours
consommation annuelle = 250 x 40 x 10 x 260 | 12584000 | Wh
consommation annuelle = (250 x 40 x 10 x 260) / 1'000 | 12584 | kWh
Economie annuelle calculée
économie = conso avant APE - conso après APE | 29016 | kW
© SIG 2021

## Page 5 sur 5 Photos avant-après
Veuillez ajouter sur cette feuille les photos avant / après des installations (si demandées par le comité ) ou tout autres documents utiles pouvant compléter la DEE, tel que des relevés et mesures, des détails de calculs etc...
Avant
Après
© SIG 2021